固体四车间设备安装工程

招 标 文 件

招标方式：邀请招标

招标单位：江苏苏中药业集团股份有限公司

地    址：江苏省姜堰区苏中路1号

联 系 人：刘先生                   电话：0523—88850110

闾先生                   电话：0523—88851179

传    真：0523—88851179

开标时间：2020年3月17日下午14：00

开标地点：公司行政楼一楼会议室（暂定）

第一章  投标须知

### 一、投标须知

| 项目 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 固体四车间设备安装工程 |
| 2 | 建设地点 | 泰州市姜堰区苏中路1号 |
| 3 | 质量标准要求 | 符合招标文件中技术要求、施工与安装标准 |
| 4 | 工期要求 | 本工程要求工期不超过30天，（具体开工时间以建设单位下达的开工令日期为准)。 |
| 5 | 招标范围 | 设备、管道、电气安装等 |
| 6 | 承包方式 | 施工专业承包 |
| 7 | 工程的报价方式 | - 报价按每平方米/每米/每项计算。内容包括必须的临时工程、材料、劳务、配合费、税金等所需的全部费用。如有漏项，招标单位将视同优惠； 2、材料质量：根据招标人要求的材料质量； 3、投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同 价内，结算时不再调整。 |
| 8 | 投标保证金 | 人民币 贰 万元 |
| 9 | 踏勘现场 | 联系人：闾先生 电话：0523—88851179、18796788123 |
| 10 | 投标文件份数 | 1 份正本，1份副本。 |

#### （一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见投标须知；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条列》

和建设部208号文件等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、踏勘现场

2.1由投标人自行对工程现场及周围环境进行详细踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用及责任均由投标人自己承担。

2.2  投标人踏勘招标人的项目现场，应经招标人允许，投标人应自己承担踏勘现场的责任和风险。

3、投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

3.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

#### （二）投标文件的编制

1、投标文件的组成

1.1 投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件两部分组成。

1.2商务标投标文件主要包括下列内容：

1.2.1投标报价

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

- 投标函及投标函附录；

- 投标报价说明；

- 投标报价汇总表；

1.3 技术标投标文件主要包括下列内容：

1.3.1资格证明材料：

（1）法人证书及法人授权委托书；

（2）企业法人营业执照副本

（3）企业资质等级证书副本；

（4）安全生产许可证书；

（上述证书在投标文件中均放复印件）；

2、投标报价

2.1报价包括所必须的临时工程、材料、劳务、配合费、税金等所需的全部费用。如有漏项，招标单位将视同优惠；

2.2投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同价内，结算时不再调整。

2.3本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

3、投标保证金

3.1本项目投标保证金额为 贰万元人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030  0240  0001  0004  4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司 。在附言中标注“×××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，现金交款均作废标处理，投标人需在开标时将汇款凭证带至现场，未能出示凭证视为自动放弃。

3.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.3 开标结束后，未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内予以退还（不计利息）。

3.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同、转为履约担保金。在竣工验收合格后退还（不计利息）。

4、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

4.1投标人在投标保证金提交后至投标有效期内放弃投标或撤回投标文件的；
4.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

#### （三）合同的授予

1、合同授予标准

1.1本招标工程的施工合同将授予按本须知有关条款所确定的中标人。

2、招标人拒绝投标的权力

2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

3、合同协议书的签订

3.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。

3.2 中标人如不按本招标文件内的规定与招标人订立合同，则招标人将投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。

4、履约担保

4.1 合同协议书签署前，中标人的投标保证金贰万圆整 转为履约担保金。在进场施工后退还（不计利息）。

4.2 自开工至竣工验收期间内人员伤亡以及财产的损失或损坏风险由中标人承担。

4.3 中标人应负责现场全部作业的安全。中标人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，这些措施应符合有关环保和施工安全文明的规定。并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声和其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。

4.4 中标人在施工前应提交一份本工程总体施工方法、施工安排、作业顺序和进度的计划安排，供招标人批准。

4.5招标人将指定专人检验中标人所完成的工程并将其发现的缺陷通知中标人。中标人应在3日内做出整改，否则按500元/天进行罚款，从工程款中扣除。

4.6中标人采购的所有材料均应有合格证和材质检验报告，材料的品牌应符合招标要求。

4.7若中标人不能按上述的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其履约保证金，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

#### （四）工程价款支付

1、工程价款支付

1.1合同签订生效后，预付合同总工程款的20%。

1.2材料进场、开始施工后付至工程决算总工程款的50%。

1.3完成设备进场、主体安装完成付至总工程款的70%。

1.4完成工程竣工验收、经决算审计结束后付至工程决算总工程款的90%。

1.5工程决算总工程款的10%作为质量保证金(质保期1年)，在满一年后（验收合格之日起）付清。

1.5.1 工程竣工合格之日起在规定质保期截止日内无质量问题，全部返还工程质量保证金。

1.5.2 如果在规定质保期截止日内存在质量问题，需即时修复，否则不予返还工程质量保证金。

1.5.3工程质量保证金不计利息。

#### （五）合同终止

1、 中标人拟定的项目经理未经过甲方同意，擅自更换的，招标人有权终止合同，并将没收其履约保证金，且中标人承担相应的违约责任。

2、施工过程中如中标单位违约，时间超出4天，合同自动终止，中标单位需返回已支付的工程款、并扣罚全部履约保证金。

#### （六）招标文件的解释

本招标文件的最终解释权归招标人。

## 第二章  工程技术要求

## 一、概述

1、目的：

1.1 定义工程的需求标准，包括设备安装工程等。

1.2 该技术要求文件在移交给各施工单位之后，意味着施工单位应按照技术需求进行工程施工与技术服务，从而保证完全该工程的施工质量和进度安排能实现本公司的实际需要。

2、 工程名称：固体四车间设备安装工程

3、 施工地点：泰州市苏中路1号

4、 施工内容：设备、电气、管道、净化安装等

5、施工单位的资质要求：具备独立法人资格，机电安装资质2级或以上，压力容器安装资质。

6、工期要求：

中标通知发出以后，5个工作日内组织进场施工， 30个工作日内完成所有工程的竣工。

7、施工与验收的技术标准：

参照国家《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》、《建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95》、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《洁净室施工及验收规范GB50591-2010》、《2010年药品GMP指南》等进行施工和验收。

二、施工与安装要求

根据施工图（参考）、投标报价汇总表中备注及以下要求；

（一）、设备进场、安装就位

1、设备卸车与吊装进场，并安装至指定房间位置；

2、因设备进场需要，依设备平面布局图，拆除进设备房间的门、窗及彩钢板（含附属设施）等，设备进场后，恢复门、窗及彩钢板（含附属设施）等，地面修复由第三方施工单位负责修复。

3、进场通道大小按照进场路线图要求实施。

（二）防撞护栏安装

防撞护栏防撞杆不低于DN40 304不锈钢管，壁厚不低于2mm。防撞支架与地面采用膨胀螺栓固定，支架间隔不超过2米，防撞支架材质为304不锈钢材质，支架壁厚不低于3mm，安装范围详见防撞护栏安装示意图。

（三）设备安装、辅助电气、管道安装

1、制粒间及制粒间辅机房

1.1沸腾干燥机辅机房有两个蒸汽使用点，即沸腾干燥机加热辅机和清洗站，需从分气缸连接一根DN50蒸汽管道，减压后稳定压力为0.6Mpa。蒸汽管道进房间后续安装一只截止手阀和一只压力表，两个使用点公用一个疏水管路，疏水管路需安装疏水器及旁通阀组（1个疏水器、3个截止阀）。预埋一根DN100的304不锈钢冷凝水排水管道，管道出墙2m。疏水口下放需安装有S弯。所有施工参照《蒸汽管路施工规范》执行。所有蒸汽管道均需进行岩棉+0.6mm铝皮保温，蒸汽管道进房间后安装有一只截止阀。施工单位负责两个设备使用点的蒸汽管道配接，截止阀、过滤器为中核苏阀、纽威阀门、唐工阀门、良工阀门或同等品牌。

1.2沸腾干燥机辅机房对外安装一台4500风量防爆直排风机（按键控制），对外安装一扇带防虫网的铝合金百叶窗（百叶窗大小1000×1000mm，百叶窗具体大小根据实际施工现场而定）。沸腾干燥机排风管道安装至外墙，并在墙面出风口安装一扇带防虫网的铝合金百叶窗（百叶窗大小600×600mm，百叶窗具体大小根据实际施工现场而定）和止回阀。

1.3湿法制粒机公用介质需求：

（1）设备380V 三相五线制 50HZ；

（2）搅拌电机功率：55kw；

（3）制粒电机功率：11kw；

（4）整粒功率：5.5kw；

（5）压缩空气压力：0.6MPa；

（6）压缩空气耗量：0.6m³/min；

（7）进气管规格：12*8  PU管；

（8）纯化水压力：≥0.3MPa；

（9）最大耗液量：3m³/h;

（10）进水管规格：316L不锈钢  DN25 卡盘 K50 ；

（11）整机重量：约3500kg

1.4沸腾干燥机公用介质需求：

（1）压缩空气压力：0.4-0.6（Mpa）；

（2）压缩空气耗量：1.5(M3/min)；

（3）进气管规格：12*8  PU管

（4）蒸汽压力：0.4-0.6（Mpa） ；

（5）蒸汽耗量：481（kg/h）；

（6）蒸气进出管：2”；

（7）自来水压力：0.4-0.6MPa；

（8）最大耗液量：10m³/h；

（9）进水管规格：316L不锈钢  ∅50.8管径  卡盘∅64；

（10）电源：380V  三相五线制  50HZ ；

（11）风机功率:45（kw）；

（12）设备重量约2500kg（主机），除湿进风柜约2200kg，除尘柜约850kg，风机约850kg，电控柜约170kg。

1.5沸腾干燥机CIP清洗站公用介质需求：

（1）水压：0.4-0.6Mpa；

（2）耗液量：10m³/h；

（3）功率：3Kw；

（4）空气压力：0.4-0.6MPa；

（5）压缩空气耗量：1m³/h;

（6）外接水管：DN50;

（7）外接气管：8*6 PU管;

（8）蒸汽耗量：800kg/h；

（9）蒸汽进管口径：DN50；

（10）蒸汽压力：0.4-0.6Mpa；

1.6沸腾干燥机散件组装与泄爆口出墙开孔及顶板处密封施工。沸腾干燥机及包衣机辅机房新风与排风管道安装及两个辅机房直排风机配备与安装。室内安装一个不锈钢洁净地漏，地漏下水安装S弯，并预埋一根DN100的304不锈钢排水管道，管道出墙2m。电缆、桥架、穿线管及控制箱（含空开等）。墙面开孔与密封，湿法制粒机、沸腾干燥机及辅机、真空提升整粒机纯化水、电（电缆、桥架、穿线管、控制箱及空开等）、蒸汽、压缩空气、真空、冷冻水/冷却水二次配。涉及穿墙、顶板施工的墙面或顶板的开孔、恢复与密封。配合设备安装进行必要的顶板加固（如沸腾干燥及顶部顶板开孔、加固及相关工作）

1.7整粒机公用介质需求：

（1）液压站电机功率：2.2KW

（2）整粒电机功率：4KW

（3）电源电压：380V三相五线制

（4）控制压力：24V

（5）压缩空气压力：0.4-0.6MPa

（6）进气管接口规格：12*8 PU管

（7）设备重量（约）：950KG

1.8制粒间制浆室安装一根DN20蒸汽管道，末端安装一只手动截止阀和压力表，阀门品牌为国内一线品牌，蒸汽管道需进行岩棉+0.6mm铝皮保温，所有施工均参照《蒸汽管路施工规范》执行。制粒间制浆室增加一路压缩空气使用点（详见压缩空气系统图）。

1.9制粒间辅机房对一般区走廊开一扇双开钢质甲级防火门，门宽1.8m，原对室外双开门拆除，安装一扇落地式钢化玻璃逃生门。

1.10制粒间辅机房安装至少四盏100W LED防爆灯，确保照度不低于350lx。

1.11制粒间辅机房新增一台不锈钢配电柜，不少于170kw用电量，满足制粒间和包衣间所有设备用电，主电缆从配电房拉至配电柜内，各设备的配线从该配电柜分接至各设备配电箱。

2、包衣间及包衣机辅机房

2.1包衣间制浆室安装一根DN20蒸汽管道，末端安装一只手动截止阀和压力表，阀门品牌为国内一线品牌，蒸汽管道需进行岩棉+0.6mm铝皮保温，所有施工均参照《蒸汽管路施工规范》执行。制粒间制浆室增加一路压缩空气使用点（详见压缩空气系统图）。

2.2室内安装一个不锈钢洁净地漏，地漏下水安装P弯，并预埋一根DN100的304不锈钢排水管道（卫生级管道），管道出墙2m。施工范围包括包衣机及辅机设备二次配使用的电（电缆、桥架、穿线管、控制箱及空开等）、蒸汽、压缩空气、真空、冷冻水/冷却水二次配。涉及穿墙、顶板施工的墙面或顶板的开孔、恢复与密封。

2.3包衣机辅机房新增两个蒸汽使用点，即包衣机加热辅机和清洗站，需增加一路DN50蒸汽管道，即制粒间主蒸汽管道的延长管道，蒸汽管道进房间后续安装一只截止手阀和一只压力表。两个使用点公用一个疏水管路，疏水管路需安装疏水器及旁通阀组（1个疏水器、3个截止阀）。预埋一根DN100的304不锈钢冷凝水排水管道，管道出墙2m。疏水口下放需安装有S弯。所有施工参照《蒸汽管路施工规范》执行。所有蒸汽管道均需进行岩棉+0.6mm铝皮保温，蒸汽管道进房间后安装有一只截止阀。施工单位负责两个设备使用点的蒸汽管道配接，疏水器采用斯派莎克品牌，截止阀、过滤器为中核苏阀、纽威阀门、唐工阀门、良工阀门或同等品牌。

2.4包衣机辅机房对外安装一台2500风量防爆直排风机（按键控制），对外安装一扇带防虫网的铝合金百叶窗（百叶窗大小1000×1000mm，百叶窗具体尺寸根据实际施工现场而定）。包衣机排风管道安装至外墙，并在墙面出风口安装一扇带防虫网的铝合金百叶窗（百叶窗大小600×600mm，百叶窗具体大小根据实际施工现场而定）和止回阀。

2.5包衣机辅机房拆除两道彩钢板墙（完好拆除），设备定位后再恢复安装一道墙，详见图纸。

2.6包衣机辅机房对一般区洁具间开一扇单开钢质甲级防火门，门宽0.9m，原对室外双开门拆除，安装一扇落地式钢化玻璃逃生门。

2.7包衣机辅机房安装至少两盏100W LED防爆灯，确保照度不低于350lx。

2.8包衣机嵌入式安装，符合净化要求。

2.9包衣机公用介质需求：

（1）主机电机功率：4kw ；

（2）热风柜电机功率：2.2KW, 风量：6000m³/h；

（3）排风柜电机功率：11kw, 风量:8000m³/h；

（4）洁净压缩空气：压力≥0.4Mpa,  耗气量：121m³/h， 气管规格:12*8mmPU管；

（5）蒸汽：压力≥0.4Mpa,   耗量：307kg/h,  接管：DN40 ；

（6）清洗站：水源压力≥0.3Mpa,  电机功率：3kw ,  外接水管：DN50，耗水量：10m³/h；

（7）冷冻水接管：DN40，  耗量：22.4m³/h；

（8）排水口口径：DN50；

（9）主机重量：1650kg,  热风柜重量：1400kg,  排风柜重量：650kg,  电器柜：162kg。

2.10包衣上料机公用介质需求：

（1）液压站电机功率：1.5KW；

（2）电源电压：380V 三相五线制 50HZ；

（3）设备重量：250kg。

3、总混间

总混机为散件搬入，两根立柱需立着搬入房间，不可倒下搬入。

总混机公用介质需求：

（1）电源：380V 三相五线制 50HZ；

（2）回转电机功率：11kw；

（3）提升电机功率：4kW

（4）整机重量：4200kg

4、压片间

4.1压片间吊顶高度整体抬高至4m（含照明）（原高度3.5m），上人顶板，包括墙板增高和涉及夹层顶部的消防管道及烟感喷淋头、风管、净压箱、压缩空气等介质管道的抬高或移位。彩钢板为50mm双玻镁岩棉手工板，钢板厚度不低于0.5mm（宝钢板），玻镁厚度不低于5mm，含包柱、回风通道和阴阳角。

4.2压片辅机房安装一路直排，排风通过风管直排至室外。从制冷机房的方向接至室外，外墙排风口需安装带防虫网的百叶窗，风管上需安装防倒灌阀门，直排风机排风量为2500m³/h，百叶窗大小及风管尺寸根据直排风机排风量设计。

4.3压片机公用介质需求：

Main

400/440/480V-50-60Hz（主机16kw，辅机房除尘机3kw）

Connection

4x6mm³ -on floor

4x10mm³ -cable conduit

压片机重量：4800kg。

液压提升机重量：800kg，3kw。

5、铝塑内包间

5.1铝塑机公用介质需求：

（1）3相5线制：380V  50HZ  24KW；

（2）压缩空气：0.6-0.8Mpa，耗气量：0.5m³/min，φ10；

（3）设备总重量：3000kg，含提升机、冷水机。

5.2铝塑内包间约10m²吊顶局部抬高至4m，上人顶板，包括墙板增高，彩钢板为50mm双玻镁岩棉手工板，钢板厚度不低于0.5mm（宝钢板），玻镁厚度不低于5mm，含阴阳角。

5.3与外包间隔墙处根据设备需求开洞，并进行包边处理，并在洞口附近安装一只嵌入式机械式压差表。

6、外包间

6.1装盒机公用介质需求：

（1）3相5线制：380V  50HZ  8.5KW

（2）压缩空气：0.6-0.8Mpa，耗气量：0.3m³/min，φ10

6.2在线检重秤公用介质需求：压缩空气：DN6 ,  0.7mpa  220V三抓插头。

6.3后包装设备公用介质需求：

（1）3相5线制：380V  22.38KW；

（2）压缩空气：0.6-0.8MPa，耗气量220L/min；

（3）设备重量约2200kg、500kg

6.4电子监管码（赋码线）设备公用介质需求：220V 50Hz  1500W。

7、二层包装设备

7.1枕包机公用介质需求：

（1）3相5线，380V,50HZ，12Kw；

（2）压缩空气消耗量25m3/h，6-8bar,8mm；

（3）冷水机功率0.82Kw；

（4）设备整机重2500kg。

7.2装盒机公用介质需求：

（1）3相5线制：380V  50HZ  8.5KW；

（2）压缩空气：0.6-0.8Mpa，耗气量：0.3m³/min，φ10；

（3）设备整机重2500kg。

7.3黄葵后包装线公用介质需求：

（1）380V/220V  22.5KW；

（2）压缩空气：0.6-0.8MPa，耗气量656L/min；

（3）设备整体总重2500kg。

7.4春光后包装线公用介质需求：

（1）380V/220V  18KW；

（2）压缩空气：0.6-0.8MPa，耗气量240L/min；

（3）设备整体总重1500kg。

7.5黄葵铝塑机房间内平行移位约2米及配套施工，内包与外包之间墙板开洞（含包边）与原洞口封闭。

8、外包间增加三个压缩空气使用点（详见压缩空气系统图）。

9、所有电缆必须采用阻燃级电缆，电缆品牌为上上或远东品牌，断路器品牌为正泰或人民电气品牌，大小根据设备使用功率而定（设备功率详见附件清单），主电缆必须走桥架（可利用现有桥架），接至各设备使用点的电缆必须采用穿线套管，防爆区内的电缆必须穿防爆套管，非防爆区房间内的套管必须采用304不锈钢套管，夹层内穿线管可采用KGB套管。

10、洁净区内所有压缩空气使用点必须配备0.45um滤芯及滤壳（需增加2套）。

11、接真空管道，与二层分开安装（详见真空系统图），配二台2BV6161防爆水环真空泵及1立方304不锈钢真空储罐（抽速：8.33m³/min、功率：15kw、真空极限：-0.098MPa、转速：970rpm），安装水泵配电及辅助管道。

（四）、净化安装（一层区域，参考施工图）

1、洁净区所有墙角、墙板、顶板板缝（有变色、发霉、裂缝的）胶全部刮除后重新打胶。对喷淋洞口在技术层上方打胶密封。

2、一般区所有墙板、顶板、上下R角板缝胶有变色、发霉的全部刮除后重新打胶处理。

3、所有R角有变形或张口的须全部更换或修复。

4、净化区过道安装一樘净化门（门甲供）。新增安装4只压差表（表甲供）的嵌入式安装。

5、将净化车间内的安全门5樘，更换为玻璃安全门；玻璃使用钢化玻璃,厚度8mm，配安全锤。

6、在制冷机房的一路风管接至室外，对外安装一扇带防虫网的铝合金百叶窗。纯化水间吊顶上的一路PVC排水管道接至下水。

7、制冷空压机房安装一台直排风机，墙面洞口安装百叶。

8、所安装灯具、风机的电源及控制安装。所有涉及到穿墙、穿顶板或楼面的，必须按装套管，墙或板双面须进行封堵密封。涉及到防火墙或防爆墙的穿墙，必须使用阻燃胶泥进行封堵。

9、净化安装（二层区域）见图

（1）设备进场通道的彩板拆除，设备进场后再恢复。

（2）包装间的玻璃隔断拆除。

（3）包装间一樘双开门移位安装。

（五）其它

1、将改造的拉圾、废物清理出公司；

2、工程中使用的所有材料必须符合要求，需提供相关资料；

3、施工结束后、交付甲方前负责清理施工垃圾，保证环境卫生要求；

4、中标方须提供施工安全预案并设置安全员，对施工现场进行安全监督。

（六）自验收日起一年内，如因施工或材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，乙方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如更严重而无法修复的，甲方可要求更换。售后服务响应时间：接到甲方报修后24小时内到甲方现场维修。

### 三、工程验收

工程安装施工结束后，根据施工图、招标文件要求及相关标准验收。

## 第三章  投标文件商务标投标文件格式

固体四车间设备安装工程招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

(注：开标时要另外单独提供原件一份，以备查验)

### 三、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以                        元（小写                  元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：	       	电话：	        	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 数量 (约) | 规格、 品牌 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年     月     日

## 第四章  投标文件技术标投标文件格式

固体四车间设备安装工程招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	 投标文件技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### (一)资格证明材料

### (二)项目管理机构配备情况

附表一

拟投入本工程的主要施工机械表

| 序号 | 机械设备种类 | 型 号 规 格 | 额定功率 | 数 量 | 新旧 程度 | 是否 自有 | 用于施工部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第五章  承 诺 书

承 诺 书

我公司郑重承诺：参加该工程的投标，保证无出借资质、非法转包、非法分包等现象的发生，保证按投标标书中的项目管理人员进场管理，以确保工程的质量和安全。同时无围标、串标等不良行为。否则愿意接受相关部门的处理、处罚并没收投标保证金。

投标单位（盖章）：

企业法人签字：

年    月    日